## Σχόλια Διαβούλευσης
Άρθρο | Κωδικός Σχολίου | Σχολιαστής | Ημερομηνία Υποβολής | Σχόλιο
Άρθρο 01 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ | 145 | SOL HELLAS AE | 2017-05-31 08:24:43 | Αρ. Πρωτ : 420 30/5/2017 SOL HELLAS – ΠΑΡΑΤΗΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ Παρακάτω θα βρείτε τις παρατηρήσεις μας πανω στο δικό σας κείμενο με αποσιωπητικά . ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 1. ΑΕΡΙΑ – ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ- ΟΞΥΓΟΝΟ • ΥΓΡΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (m3) • ΠΡΩΤΟΞΕΙΔΙΟ ΑΖΩΤΟΥ (kg) • ΥΓΡΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΖΩΤΟ (lt) • ΑΕΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΖΩΤΟ (m3) • ΑΕΡΙΟ ΗΛΙΟ (He) (m3) • ΑΕΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΣΕ ΦΙΑΛΕΣ (φιάλη) • ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΦΙΑΛΩΝ (φιάλη) • ΚΛΕΙΣΤΡΑ ΦΙΑΛΩΝ (τεμάχια) • ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ (φιάλη) • ΒΑΦΗ ΦΙΑΛΩΝ (φιάλη) • ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΦΙΑΛΩΝ/ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ (διάφορα μεγέθη, φιάλη/μήνα) • Ar(ΑΡΓΟΝ)Ν50 99,999% (ΦΙΑΛΗ, m3) • ΑΣΕΤΙΛΙΝΗ (kg) 2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Οι προμηθευτές ιατρικών αερίων πρέπει να πληρούν τους παρακάτω όρους και να καταθέσουν με ποινή απόρριψης με την προσφορά τους τα σχετικά δικαιολογητικά: 1. Άδεια παραγωγής και διακίνησης από τον Ε.Ο.Φ για κάθε ένα από τα προσφερόμενα είδη. ‘’Θεωρούμε ότι θα πρέπει να ζητείται Άδεια δυνατότητας Παραγωγής /Εισαγωγής , Εθνικό παράρτημα και πιστοποιητικό GMP Επιπλέον θα πρέπει να προσκομίζεται από τους προμηθευτές η Άδεια λειτουργίας του Υπουργείο Ανάπτυξης. Σε περίπτωση εισαγωγής του υγρού ιατρικού οξυγόνου από τρίτες χώρες οφείλει ο προμηθευτής να προσκομίσει την Άδεια Δυνατότητας Εισαγωγής του υγρού οξυγόνου του Ε.Ο.Φ. καθώς και το αντίστοιχο Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης με τους Κανόνες Καλής Παραγωγής (ΚΚΠ/GMP) του παραγωγού υγρού οξυγόνου της τρίτης χώρας. Επίσης, Άδεια Κυκλοφορίας του ΕΟΦ για τα ιατρικά αέρια που θεωρούνται φάρμακα Συγκεκριμένα φάρμακα θεωρούνται το υγρό και αέριο οξυγόνο, ο ιατρικό συνθετικός αέρας, το πρωτοξείδιο του αζώτου. Το διοξείδιο του άνθρακα καθώς και το υγρό άζωτο θεωρούνται Medical Devices’’. 2. Πιστοποιητικό κατά ISO 9001:2008 για παραγωγή υγροποιημένου οξυγόνου και αζώτου και παραγωγή ιατρικού οξυγόνου, ιατρικού πρωτοξειδίου του Αζώτου, Διοξειδίου του άνθρακα και ιατρικού συνθετικού αέρα (RESPAL), ιατρικού αζώτου, υγρό ήλιο κ.λ.π. 3. Άδεια παραγωγής και εμφιάλωσης για όλα τα ιατρικά αέρια καθώς και άδεια υδραυλικής δοκιμής από πιστοποιημένο φορέα. 4. Πιστοποιητικό κατά ISO 9001:2008 για διανομή υγροποιημένων αερίων. 5. Πιστοποιητικό κατά ISO 9001:2008, ΕΝ, ISO, 13485:2003 και AC 2009 για εμπορία και διακίνηση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού βάσει της ΔΥ 8δ 1348/2004 (ιδίως για αυτούς που δεν είναι οι ίδιοι παραγωγοί ιατρικών αερίων). 6. Υπεύθυνη δήλωση τεχνικής υποστήριξης. 7. Υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει και θα προσκομίζει πιστοποιητικό ανάλυσης παρτίδας προϊόντος και δελτίο δεδομένων ασφαλείας για κάθε παραδιδόμενο είδος. 8. Υπεύθυνη δήλωση δυνατότητας άμεσης παράδοσης υγρού οξυγόνου και λοιπών αερίων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. ‘’Θεωρούμε ότι πρέπει να προσδιορίζεται η άμεση παράδοση. Προτείνουμε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης να 24 ώρες σε παραδόσεις της Ηπειρωτικής Ελλάδας αλλά στην περίπτωση των νησιών 48 έως 72 ώρες, με προϋπόθεση την διαθεσιμότητα πλοίου’’. Υπεύθυνη δήλωση ότι η δεξαμενή αποθήκευσης υγρού οξυγόνου πληροί τις προδιαγραφές της 2491/86 ΤΟΤΕΕ. 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. ΟΜΑΔΑ ΥΓΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 1 ΥΓΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟ m3 2 ΕΝΟΙΚΙΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μήνες Υγρό οξυγόνο ιατρικής χρήσης, σύμφωνο με τις προδιαγραφές του ΕΟΦ και με καθαρότητα μεγαλύτερη από 99,5% κατ’ όγκο παραδοτέο σε ειδική δεξαμενή υγρού οξυγόνου. Το υγρό οξυγόνο θα μεταφέρεται στο Νοσοκομείο σε υγρή μορφή με βυτιοφόρο του προμηθευτή και θα τοποθετείται στην ειδική δεξαμενή. Ο προμηθευτής του υγρού οξυγόνου, θα πρέπει να εγκαταστήσει δεξαμενή υγρού οξυγόνου χωρητικότητας που θα ορίσει ο φορέας σύμφωνα με τις ανάγκες του, (λαμβάνοντας υπόψη την κατανάλωση και άλλες ειδικές συνθήκες όπως γεωγραφικές, την απόσταση κ.α.) η οποία θα λειτουργεί με ευθύνη του προμηθευτή στην διαμορφωμένη για αυτό τον σκοπό θέση. Η δεξαμενή θα παραχωρηθεί έναντι μηνιαίου μισθώματος στο Νοσοκομείο για όλη την διάρκεια της σύμβασης ενώ η κυριότητα της θα παραμείνει στον προμηθευτή. Στην προσφορά τους οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα πρέπει να ορίζουν τις προϋποθέσεις και τους κανόνες ασφαλούς εγκατάστασης και λειτουργίας των δεξαμενών. Ο προμηθευτής θα εγκαταστήσει τη δεξαμενή με δικά του έξοδα και φροντίδα και θα προβεί σε όλες τις αναγκαίες συνδέσεις με τα δίκτυα διανομής οξυγόνου του Νοσοκομείου, για την παράδοση της δεξαμενής σε πλήρη και ασφαλή λειτουργία. Η δεξαμενή θα συνοδεύεται με όλα τα αναγκαία όργανα και εξαρτήματα (τα οποία θα ευρίσκονται όλα εντός της περίφραξης) όπως: εξατμιστή μεγέθους κατάλληλου ώστε το υγρό οξυγόνο να έχει πλήρως αεριοποιηθεί και να έχει την θερμοκρασία περιβάλλοντος προτού φθάσει στα όργανα του δικτύου κατανάλωσης, όργανα ρυθμίσεως της πίεσης, ασφαλιστικές δικλείδες υπερπίεσης και υπερπλήρωσης, στόμια και όργανα πλήρωσης Προς διευκρίνιση: ‘’Μήπως εννοείτε ύπαρξη κατάλληλου εξοπλισμού (βαλβίδες κενού) για την μέτρηση και την δημιουργία κενού’’, έξοδο προς το κενό, βαλβίδα αντεπιστροφής, μανόμετρο ένδειξης της αερίου φάσης , δείκτης στάθμης υγρού, διακόπτες σφαιρικού βαρέως τύπου, εναλλάκτη ρύθμισης της πίεσης της δεξαμενής, ρουμπινέ (βαλβίδα) υπερχείλισης, μειωτή κατάλληλης παροχής για ρύθμιση της πίεσης του δικτύου με πλήρη εφεδρική διάταξη, απαραίτητα για την διασφάλιση της ορθής λειτουργίας και ασφάλειας. Η δεξαμενή θα έχει όλα τα από το νόμο απαιτούμενα πιστοποιητικά και άδειες ώστε να λειτουργεί νόμιμα, και μαζί με τα εξαρτήματα και τα όργανα της ,να είναι πιστοποιημένα προϊόντα και να ανταποκρίνονται στα διεθνή πρότυπα, τoυς κανονισμούς ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 7396- 1,2 και να φέρουν CE MARK. ‘’Σε περίπτωση που το νοσοκομείο επιθυμεί CE MARK σε όλο το έργο από την δεξαμενή έως την σύνδεση με το δίκτυο οξυγόνου του νοσοκομείου υπάρχει δυνατότητα από την εταιρεία μας με το αντίστοιχο αντίτιμο’’. Ο προμηθευτής θα πρέπει να δηλώσει εγγράφως ότι έλαβε γνώση επί τόπου, του χώρου που διατίθεται για την εγκατάσταση της δεξαμενής, και ότι δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα στην εγκατάστασή της. Σε περίπτωση που ένα νοσοκομείο το απαιτήσει, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να τοποθετήσει και δεύτερη δεξαμενή. ‘’Θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει και το αντίστοιχο μηνιαίο μίσθωμά της δεξαμενής’’. Η μεταφορά και εγκατάσταση της δεξαμενής και η σύνδεσή της με το δίκτυο του Νοσοκομείου θα γίνει εξ ολοκλήρου με έξοδα του προμηθευτή σε χώρο και πάνω σε ειδική βάση σκυροδέματος που έχει κατασκευαστεί για τον σκοπό αυτό, ‘’από το νοσοκομείο’’. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να ελέγχει τις δεξαμενές τουλάχιστον μηνιαίως και να τηρεί για τον λόγο αυτό ειδικό βιβλίο. Η συντήρηση και επισκευή της δεξαμενής και των εξαρτημάτων της είναι ευθύνη του προμηθευτή και τα έξοδα βαρύνουν τον ίδιο. Το υγρό οξυγόνο θα μεταφέρεται με βυτιοφόρο όχημα του προμηθευτή και θα παραδίδεται στη δεξαμενή κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. ‘’Το νοσοκομείο υποχρεούται να διασφαλίζει την ευχέρεια πρόσβασης των βυτιοφόρων στις δεξαμενές κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες’’. Η μέτρηση των παραδομένων ποσοτήτων θα γίνεται με τους ογκομετρητές των βυτιοφόρων σε m3 και προς επαλήθευση, με ζύγιση (μια πριν και μια μετά την παράδοση). Τα έξοδα ζύγισης θα βαρύνουν τον προμηθευτή. Οι συντελεστές μετατροπής που ισχύουν προσεγγιστικά είναι οι παρακάτω: Κgr lit (υγρή κατάσταση) m3 (αέρια κατάσταση) 1 0,88 0,74 1,1415 1 0,85 1,354 1,176 1 Ο κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να υποβάλλει με την προσφορά του πίνακα/σχέση μετατροπής με τους συντελεστές μετατροπής ανάλογα με την θερμοκρασία. Ο πίνακας θα χρησιμοποιείται κατά την παραλαβή. Σε περίπτωση απόκλισης μεταξύ της ζύγισης και του ογκομετρητή, θα ισχύει η ζύγιση. Ο προμηθευτής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2008 από επίσημο οργανισμό για την μεταφορά υγροποιημένων αερίων. ‘’Θεωρούμε ότι καλύπτεται από το ISO 9001:2008 για την διανομή υγροποιημένων αερίων’’. Η μεταφορά θα γίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό επικίνδυνων φορτίων (ADR). Η τιμή του υγρού οξυγόνου θα δίδεται σε €/m3 και στην τιμή θα συμπεριλαμβάνεται το κόστος μεταφοράς του οξυγόνου καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση στη διαδικασία προμήθειας. Η καθαρότητα του υγρού οξυγόνου να είναι όπως ορίζεται από τον Ε.Ο.Φ και τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες. Με την προσφορά του ο προμηθευτής θα καταθέσει, με ποινή απόρριψης, την άδεια του Ε.Ο.Φ για την παραγωγή του υγρού οξυγόνου και του υγρού αζώτου ‘’ή, όπως έχουμε αναφέρει παραπάνω, για τις εταιρίες που εισάγουν το υγρό οξυγόνο και το υγρό άζωτο θα πρέπει να προσκομίζονται επι ποινή απόρριψης η Άδεια Δυνατότητας Εισαγωγής του υγρού οξυγόνου και υγρού αζώτου του Ε.Ο.Φ. καθώς και το αντίστοιχο Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης με τους Κανόνες Καλής Παραγωγής (ΚΚΠ/GMP) του παραγωγού της τρίτης χώρας η Άδεια δυνατότητας Παραγωγής /Εισαγωγής , Εθνικό παράρτημα και πιστοποιητικό GMP’’. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό οφείλουν να αναφέρουν δεσμευτικά τον χρόνο εγκατάστασης της δεξαμενής από την κατακύρωση στο όνομά τους του αποτελέσματος του διαγωνισμού με την προϋπόθεση ότι το Νοσοκομείο θα έχει μεριμνήσει ο χώρος εγκατάστασης καθώς και η πρόσβαση σε αυτόν να είναι ελεύθεροι. Σε περίπτωση βλάβης της δεξαμενής, η ανταπόκριση για την επισκευή – αντικατάσταση δεξαμενής από την εταιρεία θα είναι άμεση όπως και η κάλυψη με εφεδρικές μεθόδους του Νοσοκομείου μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης, με δαπάνη του προμηθευτή. Σε περίπτωση μη άμεσης ανταπόκρισης του προμηθευτή το Νοσοκομείο δύναται να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια (ενοικίαση δεξαμενής από άλλη εταιρεία, ενοικίαση φιαλών, κλπ) με χρέωση όλων των εξόδων στον ανάδοχο. Ο προμηθευτής που θα αναδειχθεί οφείλει να τηρεί εντός της δεξαμενής απόθεμα 30% της χωρητικότητάς της και η αναπλήρωση να γίνεται σε 3 (τρεις) ημέρες από την σχετική παραγγελία. Τα Νοσοκομεία οφείλουν να παρακολουθούν σε ημερήσια βάση τη στάθμη του υγρού οξυγόνου στις δεξαμενές και να καλούν την εταιρεία με φαξ ή άλλο τρόπο (αποδεικτέο) προς πλήρωση της δεξαμενής. Σε έκτακτες περιπτώσεις (βλάβη ή απότομη πτώση του περιεχομένου των δεξαμενών), η παράδοση του υγρού οξυγόνου πρέπει να γίνεται εντός 24 ωρών στην ηπειρωτική Ελλάδα και εντός 48 στη νησιωτική Ελλάδα., ‘’με την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαθέσιμο πλοίο και δρομολόγιο’’. Η δεξαμενή υγρού οξυγόνου θα παρέχει όλες τις εγγυήσεις σύμφωνα με την 2491/86 Τεχνική οδηγία του ΤΕΕ «Εγκατάσταση σε κτίρια, Αποθήκευση και διανομή Αερίων για Ιατρική χρήση» και η όλη εγκατάσταση θα πληροί τις ισχύουσες προδιαγραφές της Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας. Επειδή η δεξαμενή μαζί με τα εξαρτήματά της και τις σωληνώσεις της θα είναι ιδιοκτησίας του προμηθευτή, τίθεται δε στη διάθεση του Νοσοκομείου έναντι ενοικίασης και με την λήξη της σύμβασης ή την καταγγελία της, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να την αποξηλώσει και να την απομακρύνει με δικά του έξοδα από τον χώρο του ιδρύματος μετά από ακριβή συνεννόηση με το Νοσοκομείο σχετικά με το χρόνο της απομάκρυνσης. Τον προμηθευτή βαραίνει η υποχρέωση του τακτικού ελέγχου και συντήρησης της δεξαμενής, η οποία θα βεβαιώνεται με την προσκόμιση στην Τεχνική Υπηρεσία του ιδρύματος, ανά τρίμηνο, έγγραφης έκθεσης ελέγχου και συντήρησης της δεξαμενής και των παρελκομένων της, από τον προμηθευτή. Ο προμηθευτής φέρει ακέραια την ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη ή τυχόν ατύχημα που θα προκληθεί σε τμήμα του Νοσοκομείου, προσωπικό ή ασθενείς που θα οφείλεται σε ελλιπή συντήρηση ή βλάβη των εγκαταστάσεων του αναδόχου. Επίσης ο προμηθευτής φέρει ακέραια την ευθύνη έναντι του Νόμου για οποιαδήποτε επιβάρυνση της υγείας των ασθενών από την έλλειψη οξυγόνου. ‘’O προμηθευτής δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε επιβάρυνση της υγείας των ασθενών από κακή χρήση του εξοπλισμού ιδιοκτησίας του από μη εξουσιοδοτημένα άτομα’’. Β. ΟΜΑΔΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ΣΕ ΣΙΔΗΡΟΦΙΑΛΕΣ Είδος και Μονάδα μέτρησης (η συνολική ποσότητα και το μέγεθος των φιαλών θα καθορίζεται από τον εκάστοτε φορέα) • ΠΡΩΤΟΞΕΙΔΙΟ ΑΖΩΤΟΥ (kg) • ΥΓΡΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΖΩΤΟ (lt) • ΑΕΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΖΩΤΟ (m3) • ΑΕΡΙΟ ΗΛΙΟ (He) (m3) • ΑΕΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΣΕ ΦΙΑΛΕΣ (φιάλη) • ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΦΙΑΛΩΝ (φιάλη) • ΚΛΕΙΣΤΡΑ ΦΙΑΛΩΝ (τεμάχια) • ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ (φιάλη) • ΒΑΦΗ ΦΙΑΛΩΝ (φιάλη) • ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΦΙΑΛΩΝ/ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ (διάφορα μεγέθη, φιάλη/μήνα) • Ar(ΑΡΓΟΝ)Ν50 99,999% (ΦΙΑΛΗ, m3) • ΑΣΕΤΙΛΙΝΗ (kg) Αέριο οξυγόνο ιατρικής χρήσης, σύμφωνο με τις προδιαγραφές του ΕΟΦ και με καθαρότητα μεγαλύτερη από 99,5% κατ’ όγκο παραδοτέο σε φιάλες. Τα προσφερόμενα ιατρικά αέρια πρέπει πληρούν τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την Ελληνική και την Ευρωπαϊκή Φαρμακοποιία, ως εξής: • Ιατρικό Οξυγόνο (Αρ. Μονογραφίας 0417): Ο2 ≥ 99,5%, CO2 ≤ 300ppm, CO ≤ 5ppm, H2O ≤67ppm. • • Ιατρικό Διοξείδιο του Άνθρακα (Αρ. Μονογραφίας 0375): CO 2 ≥ 99,5%, CO ≤ 5 ppm, ΝO Χ ≤ 2ppm, Συνολικό θείο ≤ 1 ppm, H2O ≤67 ppm. ‘’Το Διοξείδιο του Άνθρακα δεν θεωρείται ιατρικό αέριο’’ • Ιατρικό Πρωτοξείδιο του Αζώτου (Αρ. Μονογραφίας 0416): Ν2Ο ≥ 98,0%, CO2 ≤ 300ppm, CO≤5ppm ΝΟ x ≤ 2ppm, H2O ≤67ppm Όπου δεν αναφέρεται καθαρότητα αυτή νοείται ότι είναι η ελάχιστη καθαρότητα που προδιαγράφει ο ΕΟΦ. Εάν το αέριο είναι σε υγρή φάση η τιμή θα δίδεται υποχρεωτικά σε Nm3. Εάν είναι σε αέρια φάση η τιμή θα δίδεται υποχρεωτικά ανά Nm3. Σε περίπτωση που κάποιο αέριο προσφέρεται υποχρεωτικά με την φιάλη του, η τιμή θα επιβαρύνει το αέριο και δεν θα δίνεται ξεχωριστά τιμή για το αέριο και ξεχωριστά για την φιάλη. Η καθαρότητα του ιατρικού αερίου Οξυγόνου, του πρωτοξειδίου του Αζώτου και του διοξειδίου του άνθρακα CO2 θα είναι όπως καθορίζεται από τον Ε.Ο.Φ και τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες. Ο ιατρικός συνθετικός αέρας (respal) θα είναι καθαρός και κατάλληλος για ιατρική χρήση χωρίς προσμίξεις ελαίων κ.λ.π. Ο προμηθευτής που θα αναδειχθεί υποχρεούται να παραδίδει τις ποσότητες των αερίων εντός σιδηροφιαλών στο κάθε Νοσοκομείο στην αποθήκη του κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Ο προμηθευτής θα προμηθεύει ιατρικά αέρια σε φιάλες ιδιοκτησίας του με προσυμφωνημένο μηνιαίο μίσθωμα μόνο εάν δεν επαρκούν οι ιδιόκτητες φιάλες του νοσοκομείου. Η τιμή του μισθώματος των φιαλών του προμηθευτή θα δοθεί σε € /μήνα/ φιάλη (να δοθεί ενιαία τιμή ενοικίου για όλες τις φιάλες). Σημειώνεται ότι θα πρέπει να προηγείται υπογραφή σύμβασης μίσθωσης φιαλών μεταξύ της εταιρίας και του Νοσοκομείου. Οι φιάλες θα πρέπει να είναι χρωματισμένες σύμφωνα με τους κανονισμούς του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) ΕΝ 1089.03 • Οξυγόνο: Άσπρο χρώμα με κλείστρο θηλυκό δεξιόστροφο διαμέτρου 22,91 mm και βήματος 1,814 mm. • Πρωτοξείδιο του αζώτου: Μπλε χρώμα με κλείστρο θηλυκό δεξιόστροφο διαμέτρου 26mm και βήματος 1,50mm. • Άζωτο: Μαύρο χρώμα με κλείστρο αρσενικό δεξιόστροφο διαμέτρου 21,7mm και βήματος 1,814 mm. • Διοξείδιο του άνθρακα: Γκρι χρώμα με κλείστρο αρσενικό δεξιόστροφο διαμέτρου 21,7mm και βήματος 1,814mm. • Ιατρικός συνθετικός αέρας: Άσπρο χρώμα με μαύρη οριζόντια ρίγα με κλείστρο αρσενικό δεξιόστροφο, διαμέτρου 24mm και βήματος 2mm. Οι χρωματισμοί και τα κλείστρα των φιαλών θα είναι σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 17 της Υπουργικής απόφασης 10451/929/88 (Φ.Ε.Κ 370/Β/9-6-88) και οι επιπλέον επισημάνσεις για τις φιάλες Νοσοκομειακών αερίων θα είναι σύμφωνες με την Υ.Α 10451/929/88 (Φ.Ε.Κ 370/Β/9-6-88). Για την σήμανση των φιαλών ισχύει το άρθρο 3 της Υ.Α 1045/929/88 (Φ.Ε.Κ 370/Β/9-6-88). Ο προμηθευτής πρέπει να καταθέσει με ποινή απόρριψης με την προσφορά του την άδεια παραγωγής και εμφιάλωσης ιατρικών αερίων που χορηγούνται από τον Ε.Ο.Φ και τις αρμόδιες αρχές για την λειτουργία των εργοστασίων παραγωγής τους, ‘’όπως επίσης και την Άδεια κυκλοφορίας του ΕΟΦ για τα φαρμακευτικά αέρια.’’ Η τιμή που θα δοθεί για το οξυγόνο, τον πεπιεσμένο αέρα και το άζωτο θα είναι σε Νm3 ή ανά φιάλη σύμφωνα με τον πίνακα που θα συντάξει ο εκάστοτε φορέας, για το δε πρωτοξείδιο του αζώτου και το διοξείδιο του άνθρακα σε €/Kgr. Θα δοθεί τιμή ανά είδος φιάλης/περιεχομένου και έξοδα μεταφοράς σε €/φιάλη. Επίσης θα δοθεί ή ελάχιστη και ή μέγιστη τιμή μεταφοράς ανά δρομολόγιο ανεξαρτήτου αριθμό φιαλών μεταφοράς όπως επίσης θα καθορίζεται ο μέγιστος αριθμός φιαλών που μπορεί να μεταφερθεί σε ένα δρομολόγιο (δρομολόγιο θεωρείται η μεταφορά γεμάτων φιαλών στο Νοσοκομείο και η επιστροφή των κενών στον Προμηθευτή). Θα δοθεί σε €/δρομολόγιο. Υποχρέωση της εταιρείας είναι να παραλαμβάνει τις άδειες φιάλες και να παραδίδει τις γεμάτες στο χώρο της αποθήκης του Νοσοκομείου. Μετά την λήξη της σύμβασης ο προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει τις φιάλες ιδιοκτησίας του από το Νοσοκομείο χωρίς οικονομική επιβάρυνση για το Νοσοκομείο, ‘’εντός 90 ημερών σε κάθε άλλη περίπτωση θα υπάρχει χρέωση’’. ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ Οι φιάλες είτε είναι ιδιοκτησίας των Νοσοκομείων είτε του αναδόχου, θα πρέπει να υπόκεινται κάθε φορά σε έλεγχο παραλαβής πριν την εμφιάλωση τους, προκειμένου να διαπιστωθεί η καταλληλότητα τους, σύμφωνα με την ΑΠ Β 10451/929/88 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 370/Τεύχος Β’ /9-6-88). Στις περιπτώσεις που απαιτείται, θα πραγματοποιούνται οι εξής εργασίες: • Έλεγχος υδραυλικής δοκιμής • Αντικατάσταση κλείστρου. Τα κλείστρα των φιαλών θα είναι καινούργια και θα πληρούν τους κανόνες καλής λειτουργίας και ασφάλειας και τις προδιαγραφές του ΕΛΟΤ • Τοποθέτηση / Αντικατάσταση καλύπτρα ασφαλείας κλείστρου φιάλης • Χρωματισμός φιάλης με το κατάλληλο κωδικό χρώμα όπως προβλέπεται από τον ΕΛΟΤ • Υποχρεωτική καταστροφή ακατάλληλων φιαλών ιατρικών αερίων (βάσει της Υ.Α. Αριθ. Α.Π. Β 10451/929/88 – Άρθρο 14o), κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης του Νοσοκομείου ώστε να προβεί στις απαραίτητες διαδικαστικές ενέργειες καταστροφής και αντικατάστασης αυτών. • Οι φιάλες θα φέρουν σφραγίδα ενδεικτική της υδραυλικής δοκιμής και χαραγμένα όλα τα απαραίτητα στοιχεία όπως πίεση δοκιμής, πίεση λειτουργίας, βάρος κλπ. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΦΙΑΛΩΝ – ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ Στην προσφορά του ο προμηθευτής θα αναφέρει ρητά στην προσφορά του την αχρεωστήτως παρακολούθηση και ιχνηλασιμότητα των φιαλών ιδιοκτησίας των Νοσοκομείων. Ο προμηθευτής θα προβαίνει σε όλους τους αντίστοιχους ελέγχους και για τις φιάλες ιδιοκτησίας του αχρεωστήτως. Ο προμηθευτής εμφιαλωμένων ιατρικών αερίων θα πρέπει σε κάθε παράδοση να μπορεί να γνωστοποιήσει στο Νοσοκομείο τον αριθμό των χορηγουμένων φιαλών που βρίσκονται σε αυτό, αναφέροντας το σειριακό αριθμό αυτών (serial number), την ημερομηνία διενεργείας της τελευταίας υδραυλικής δοκιμής αυτών καθώς και την ημερομηνία λήξης του περιεχόμενου ιατρικού αερίου προϊόντος αυτών, ‘’κατόπιν σχετικού αιτήματός καθώς απαιτεί χρόνο η διαδικασία. Επιπλέον, ο υπάλληλος του νοσοκομείου βρίσκει όλα τα στοιχεία πάνω στην φιάλη’’. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ / ΠΑΡΑΛΑΒΗ 1. Οι παραγγελίες θα γίνονται από τα Νοσοκομεία με Φαξ ή άλλο αποδείξιμο τρόπο και μέσο και μόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις τηλεφωνικά και θα φέρουν τις υπογραφές των αρμόδιων οργάνων ήτοι, του Δντού Τεχνικών Υπηρεσιών, του προϊστάμενου Οικονομικών υπηρεσιών και του Διοικητικού Διευθυντού του Νοσοκομείου. Οι παραδώσεις θα γίνονται τμηματικά για το μεν Υγρό Οξυγόνο πάντοτε το αργότερο εντός 24 ωρών στην ηπειρωτική Ελλάδα και εντός 48 ωρών στη νησιωτική Ελλάδα (εκτός αν προβλέπετε διαφορετικά από σύμβαση). Προς διευκρίνιση καθώς παραπάνω αναφέρτε άλλους χρόνους παράδοσης. ‘’3 εργάσιμες ημέρες για ηπειρωτική Ελλάδα και μόνο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης εντός 24 ωρών. Για τη νησιωτική Ελλάδα προτείνουμε εντός 72 ωρών σε περίπτωση ανάγκης και εφόσον υπάρχει διαθέσιμο πλοίο’’. 2. Σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση ο προμηθευτής υπόκειται σε πρόστιμο έως και 10% της αξίας της ετήσιας κατανάλωσης οξυγόνου σε ευρώ και με επιφύλαξη για κάθε άλλη ζημία που θα υποστεί το Νοσοκομείο. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής καθυστερήσει να παραδώσει το Υγρό οξυγόνο ή τα αέρια εκτός των παραπάνω χρονικών ορίων οι Υγειονομικές Μονάδες μπορούν να τον κηρύξουν έκπτωτο. 3. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα αέρια σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή θα γίνεται από επιτροπή που συστήνεται για τον σκοπό αυτό. 4. Σε περίπτωση που απορριφθεί η παραλαβή ποσότητάς, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να την αντικαταστήσει εντός των προβλεπόμενων χρονικών διαστημάτων που αναφέρονται στη σύμβαση (‘’βλ. άρθρο 1 για χρόνους παράδοσης’’ ή εντός 24 ωρών στην ηπειρωτική Ελλάδα και 48 ωρών στη νησιωτική Ελλάδα αν δεν προβλέπεται διαφορετικά), ειδάλλως θα κηρυχθεί έκπτωτος. 5. Στην περίπτωση που υποβάλλεται προσφορά από προμηθευτή που δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής του τελικού προϊόντος, προσκομίζονται από τον προμηθευτή μαζί με την προσφορά του, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 8α παρ.2 του Π.Δ 118/07, τα δικαιολογητικά των παρ. δ, ε και ζ του άρθρου 8 παρ.2 του Π.Δ 118/07 που αφορούν μόνο τον κατασκευαστή . Συγκεκριμένα: α) Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού της επιχείρησης και των μέτρων που λαμβάνει ο προμηθευτής για την εξασφάλιση της ποιότητας. β)Κατάσταση του τεχνικού προσωπικού της επιχείρησης, που θα ασχοληθεί κατά την παραγωγή του προς προμήθεια υλικού, κατά ειδικότητα, ανεξάρτητα από την συμβατική σχέση τους με την επιχείρηση, ιδίως δε των υπευθύνων για τον έλεγχο της ποιότητας γ) Πιστοποιητικά που εκδίδονται από επίσημα γραφεία ποιοτικού ελέγχου ή αρμόδιες Υπηρεσίες, αναγνωρισμένων ικανοτήτων, που να βεβαιώνουν την καταλληλότητα των υλικών, επαληθευμένη με παραπομπές σε ορισμένες προδιαγραφές ή πρότυπα των προϊόντων, όταν απαιτούνται από την Υπηρεσία κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 9 του ΠΔ 118/07. ‘’Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί σε τι αναφέρεστε. Σε ότι αφορά τα αέρια εφαρμόζονται τα ζητούμενα από την νομοθεσία και τον ΕΟΦ’’. 6. Στην τιμή που θα δοθεί θα περιλαμβάνεται η παραλαβή και η παράδοση και το κόστος της μεταφοράς στα νοσοκομεία, ‘’μόνο για το υγρό οξυγόνο και υγρό άζωτο’’. 7. Το αέριο θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από πιστοποιητικά του οίκου παραγωγής και εμφιάλωσης και θα αναγράφεται η ακριβής ανάλυση και καθαρότητα . 8. Ο προμηθευτής οφείλει να προσκομίσει με ποινή αποκλεισμού: α. άδεια λειτουργίας εγκατάστασης παραγωγής και πλήρωσης φιαλών πεπιεσμένων αερίων (ΥΒΕΤ), β. εγκεκριμένο κανονισμό λειτουργίας κέντρου επανελέγχου φιαλών (ΕΒΕΤΑΜ), γ. άδεια παραγωγής εμφιάλωσης και διακίνησης ιατρικών αερίων για κάθε αέριο (ΕΟΦ), δ. πιστοποίηση κατά ISO 9001:2000. επίσης για τα υλικά που θα εγκαταστήσει ή θα χρησιμοποιήσει(εκτός αερίων) πρέπει να φέρουν την σήμανση: CE – MARK . 9. Για τα αέρια που ο προμηθευτής τα εμπορεύεται και δεν είναι ο ίδιος παραγωγός οφείλει να προσκομίσει τις αντίστοιχες άδειες και πιστοποιητικά από την παραγωγό εταιρία. 10. Ο προμηθευτής οφείλει να εφαρμόζει τις ισχύουσες διατάξεις περί των όρων διακίνησης αποθήκευσης και ελέγχου των φιαλών αερίων κάθε φορά που θα παραλαμβάνει φιάλες προς πλήρωση. Τυχόν αποστολή φιαλών που δεν θα έχουν τηρηθεί οι διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας «περί επανελέγχου φιαλών πεπιεσμένων αερίων» δεν θα παραλαμβάνονται και θα είναι αιτία καταγγελίας της σύμβασης. 11.Για λόγους αποτελεσματικότερης λειτουργίας και διασφάλισης της ποιότητας του Οξυγόνου, στην περίπτωση ισοτιμίας ανάμεσα σε εταιρεία παραγωγής και σε εταιρεία μεταπώλησης, θα προτιμηθεί η πρώτη. ‘’Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε ποιες είναι οι εταιρίες παραγωγής και ποιες οι μεταπώλησης’’ 12.Οι εταιρείες θα πρέπει να έχουν αντιπρόσωπο και τεχνική υποστήριξη που θα πιστοποιείται με υπεύθυνη δήλωση. 13.Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της .Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει θα απορρίπτετε ως απαράδεκτη. 14.Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. Επίσης, στην προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς τον φορέα ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντι τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη 15. Σε κάθε περίπτωση ο προμηθευτής οφείλει να προμηθεύσει το Νοσοκομείο με οξυγόνο απρόσκοπτα και αδιαλείπτως. Σε περίπτωση που το Νοσοκομείο υποστεί βλάβη λόγω αδυναμίας του προμηθευτή να προμηθεύσει το οξυγόνο την ευθύνη φέρει ο προμηθευτής
Άρθρο 01 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ | 146 | AIR LIQUIDE HELLAS | 2017-05-31 10:12:08 | Σχόλιο 1: Ε299/ΑΧ Μαρούσι, 29 Μαΐου 2017 ΘΕΜΑ: Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών Ιατρικών Αερίων. Κύριοι, Ευχαριστούμε που μέσω της πρόσκλησής σας μας δίνετε την ευκαιρία να συμμετάσχουμε στην διαβούλευση για την κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας ιατρικών αερίων. Μετά την ανάγνωση των όρων όπως παρατίθενται στο προς διαβούλευση κείμενό σας, σας υποβάλλουμε τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις μας ως ακολουθεί: Σελίδα 2.Κεφάλαιο 3Α. ΟΜΑΔΑ ΥΓΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ.Παράγραφος 5. Η δεξαμενή θα συνοδεύεται με όλα τα αναγκαία όργανα και εξαρτήματα (τα οποία θα ευρίσκονται όλα εντός της περίφραξης) Η περίφραξη πρέπει να καθορίζεται ότι έχει κατασκευαστεί από το εκάστοτε Νοσοκομείο. Κατά την κατασκευή της το Νοσοκομείο πρέπει να έχει λάβει υπόψιν του τις διαστάσεις του προς εγκατάσταση εξοπλισμού (δεξαμενή-ες,ατμοσφαιρικοί εξαεριωτές) ώστε να χωρούν εντός της περίφραξης με επάρκεια. Επομένως ο ανωτέρω όρος της διακήρυξης θα πρέπει να διαμορφωθεί ως ακολουθεί: Η δεξαμενή θα συνοδεύεται με όλα τα αναγκαία όργανα και εξαρτήματα (τα οποία θα ευρίσκονται όλα εντός της περίφραξης που έχει κατασκευαστεί από το Νοσοκομείο για τον σκοπό αυτό). Σελίδα 2.Κεφάλαιο 3Α. ΟΜΑΔΑ ΥΓΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ.Παράγραφος 5. …...διακόπτες σφαιρικού βαρέως τύπου…. Η πιέσεις του δικτύου διανομής ιατρικού οξυγόνου στα Νοσοκομεία κυμαίνονται από 9 έως 12 barg. Κατά συνέπεια οι διακόπτες δεν είναι υποχρεωτικό να είναι βαρέως τύπου. Επίσης οι διακόπτες θα μπορούσαν να είναι σφαιρικού ή άλλου τύπου (πχ. globe valves) επιτελώντας επιτυχώς το έργο για το οποίο προορίζονται. Επομένως ο ανωτέρω όρος της διακήρυξης θα πρέπει να διαμορφωθεί ως ακολουθεί …...διακόπτες κατάλληλου τύπου για τις πιέσεις και τις ροές που δημιουργούνται στο δίκτυο…. Σελίδα 2.Κεφάλαιο 3Α. ΟΜΑΔΑ ΥΓΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ. Παράγραφος 5. …...μειωτή κατάλληλης παροχής για ρύθμιση της πίεσης του δικτύου με πλήρη εφεδρική διάταξη…... Τα περισσότερα Νοσοκομεία διαθέτουν ήδη ρυθμιστή πίεσης πρωτεύουσας πηγής (ιατρικό οξυγόνο που προέρχεται από την δεξαμενή). Η προσθήκη επί πλέον ρυθμιστή πίεσης σε σειρά πριν τον ήδη υπάρχοντα δεν συνιστάται. Επομένως ο ανωτέρω όρος της διακήρυξης θα πρέπει να διαμορφωθεί ως ακολουθεί …...μειωτή κατάλληλης παροχής για ρύθμιση της πίεσης του δικτύου με πλήρη εφεδρική διάταξη σε περίπτωση που δεν υπάρχει στο δίκτυο εγκατεστημένος από το νοσκομείο…... Σελίδα 3. Παράγραφος 1. Η δεξαμενή θα έχει όλα τα από το νόμο απαιτούμενα πιστοποιητικά και άδειες ώστε να λειτουργεί νόμιμα, και μαζί με τα εξαρτήματα και τα όργανα της,να είναι πιστοποιημένα προϊόντα και να ανταποκρίνονται στα διεθνή πρότυπα, τoυς κανονισμούς ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 7396-1,2 και να φέρουν CE MARK. Όλα τα δοχεία πιέσεως που κυκλοφορούν και διακινούνται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν την έναρξη ισχύος της Ευρωπαϊκής οδηγίας PED 97/23 (Process equipment directive), δεν υποχρεούνται να φέρουν σήμανση CE. Επομένως η απαίτηση για σήμανση της δεξαμενής με CE δεν προκύπτει από κάποια ειδική υποχρέωση έναντι του Νόμου, καθώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν και κρυογενικές δεξαμενές χωρίς CE, αρκεί αυτές να είχαν τεθεί σε κυκλοφορία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν την έναρξη ισχύος της οδηγίας 97/23. Επομένως ο ανωτέρω όρος της διακήρυξης πρέπει να διαμορφωθεί ως ακολουθεί ώστε να συμμορφώνεται με την περί δοχείων πιέσεως νομοθεσία και με επακόλουθο να διευρύνεται το εύρος ανταγωνισμού προς όφελος του Δημοσίου συμφέροντος. Η δεξαμενή θα έχει όλα τα από το νόμο απαιτούμενα πιστοποιητικά και άδειες ώστε να λειτουργεί νόμιμα, και μαζί με τα εξαρτήματα και τα όργανα της,να είναι πιστοποιημένα προϊόντα και να ανταποκρίνονται στα διεθνή πρότυπα και τoυς κανονισμούς ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 7396-1,2. Σελίδα 3. Παράγραφος 2. Ο προμηθευτής θα πρέπει να δηλώσει εγγράφως ότι έλαβε γνώση επί τόπου, του χώρου που διατίθεται για την εγκατάσταση της δεξαμενής, και ότι δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα στην εγκατάστασή της. Ο χώρος εγκατάστασης της δεξαμενής έχει προεπιλεγεί από το Νοσοκομείο χωρίς την συμμετοχή του υποψήφιου προμηθευτή στην λήψη απόφασης για την καταλληλότητά του και την συμφωνία της επιλογής με την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία. Ο χώρος εγκατάστασης της δεξαμενής μπορεί να επιθεωρηθεί από τον προμηθευτή οπτικά και μετά τις επιμετρήσεις να διαπιστωθεί εύκολα αν αυτός ικανοποιεί τις απαιτήσεις της Ελληνικής Νομοθεσίας (αποστάσεις ασφαλείας, επάρκεια διαστάσεων, χωροταξική διευθέτηση, περίφραξη κλπ) Η βάση όμως έδρασης της δεξαμενής η οποία έχει μελετηθεί και κατασκευαστεί από το Νοσοκομείο δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθεί με οπτική και μόνο επιθεώρηση από τον προμηθευτή. Για την ορθή εκτίμηση της επάρκειας της βάσης έδρασης που διατίθεται από το Νοσοκομείο να δεχτεί τα φορτία της δεξαμενής που προδιαγράφεται στην διακήρυξη , το Νοσοκομείο πρέπει να παραδώσει στον προμηθευτή την μελέτη πολιτικού μηχανικού για την κατασκευή της βάσης έδρασης καθώς και την βεβαίωση του κατασκευαστή της βάσης ότι αυτή κατασκευάστηκε σύμφωνα με την μελέτη του πολιτικού μηχανικού. Η διακήρυξη δεν προβλέπει σε κανένα σημείο τις ενέργειες ή δράσεις που πρέπει να ληφθούν στην περίπτωση που ο προμηθευτής διαπιστώσει και αποδείξει εγγράφως τα σημεία στα οποία ενδεχομένως ο χώρος που έχει προεπιλεγεί και διατίθεται από το Νοσοκομείο δεν είναι σε συμφωνία με τα προδιαγραφόμενα στην σχετική Ελληνική Νομοθεσία ή στην περίπτωση που διαπιστώσει ότι η κατασκευή ή/και η κατάσταση της βάσης έδρασης δεν είναι κατάλληλη να δεχτεί τα ασκούμενα από την δεξαμενή φορτία. Κατά συνέπεια για την διασφάλιση της ασφάλειας εγκαταστάσεων στον χώρο ευθύνης του Νοσοκομείου, ο σχετικός όρος της διακήρυξης πρέπει να προβλέπει: - τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες σύμφωνα με την Νομοθεσία και τους κανόνες της επιστήμης πρέπει να εκτιμηθεί τόσο η επάρκεια της βάσης έδρασης της προβλεπόμενης από το Νοσοκομείο δεξαμενής, όσο και η καταλληλότητα του χώρου εγκατάστασης της δεξαμενής και - τις ενέργειες ή τις δράσεις που πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση που η βάση αποδεικνύεται ότι ενδεχομένως είναι ανεπαρκής ή ο χώρος εγκατάστασης της δεξαμενής δεν καλύπτει τις απαιτήσεις της σχετικής Νομοθεσίας. Σύμφωνα με τα ανωτέρω περιγραφόμενα ο σχετικός όρος της διακήρυξης πρέπει να προβλέπει κατ’ ελάχιστον τα κατωτέρω: «Ο χώρος εγκατάστασης του συγκροτήματος αποθήκευσης και εξαερίωσης υγρού ιατρικού οξυγόνου, που έχει υποδειχτεί από το Νοσοκομείο, πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις όπως προδιαγράφονται στο παράρτημα 4Α της ΤΟΤΕΕ 2491/86 και στην παράγραφο 3 της ΔΥ 8/Β/οικ.115301/26-08-2009 και η βάση έδρασης του συγκροτήματος δεξαμενής κι εξαεριωτών που έχει επίσης υποδειχτεί από το Ίδρυμα, πρέπει να είναι επαρκής σε διαστάσεις και αντοχές για την έδραση-πάκτωση του εξοπλισμού (δεξαμενή-εξαεριωτές). Για να διασφαλιστεί από το Νοσοκομείο ότι η βάση έδρασης της δεξαμενής και των εξαεριωτών είναι επαρκής σε διαστάσεις και σε αντοχή ώστε να δεχτεί τα φορτία της προσφερόμενης δεξαμενής υγρού ιατρικού οξυγόνου, ο προμηθευτής θα συμπεριλαμβάνει στην προσφορά του τα σχετικά τεχνικά στοιχεία (μέγιστο ύψος, διάμετρος, μέγιστο βάρος δεξαμενής γεμάτης με υγρό ιατρικό οξυγόνο). Με βάση τα τεχνικά στοιχεία της δεξαμενής και πριν την εγκατάστασή της το Νοσοκομείο θα παράσχει στον προμηθευτή βεβαίωση επάρκειας της βάσης έδρασης να δεχτεί τα φορτία της προς εγκατάσταση δεξαμενής. Εναλλακτικά: Για να εκτιμηθεί από τον προμηθευτή η επάρκεια της βάσης έδρασης σε διαστάσεις και αντοχή,το Νοσοκομείο θα παραδώσει στον προμηθευτή την σχετική μελέτη πολιτικού μηχανικού για την κατασκευή της συγκεκριμένης βάσης έδρασης-πάκτωσης κρυογενικής δεξαμενής υγρού ιατρικού οξυγόνου και την βεβαίωση του κατασκευαστή της ότι η βάση έδρασης κατασκευάστηκε σύμφωνα με την μελέτη. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής διαπιστώσει ότι η βάση έδρασης της δεξαμενής δεν είναι επαρκής σε διαστάσεις ή/και σε αντοχή ώστε να δεχτεί τα φορτία της προσφερόμενης δεξαμενής για λόγους ασφαλείας εγκαταστάσεων στον χώρο ευθύνης του νοσοκομείου, οφείλει να αρνηθεί την εγκατάσταση του εξοπλισμού του και το Ίδρυμα να προτείνει νέο χώρο ή/και νέα βάση έδρασης-πακτωσης που θα πληρούν τις προδιαγραφές ασφάλειας εγκαταστάσεων. Σε περίπτωση που είτε για λόγους ασφάλειας και για λόγους συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2491/86 και της EN ISO 7396-1 είτε για λόγους φυσικών φθορών και παλαιότητας, απαιτούνται έργα διαμόρφωσης των υφισταμένων υποδομών του Νοσοκομείου ή ανακατασκευές στον χώρο και στην βάση έδρασης της δεξαμενής και των εξαεριωτών, το Ίδρυμα θα συμπεριλάβει διακριτά στον προϋπολογισμό του τις αντίστοιχες δαπάνες και οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να αναλάβουν την υλοποίηση των αντίστοιχων έργων σύμφωνα με την παρεχόμενη από το Νοσοκομείο μελέτη.» Σελίδα 3.Παράγραφος 4 Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να ελέγχει τις δεξαμενές τουλάχιστον μηνιαίως και να τηρεί για τον λόγο αυτό ειδικό βιβλίο. και Σελίδα 4. Παράγραφος 8. Τον προμηθευτή βαραίνει η υποχρέωση του τακτικού ελέγχου και συντήρησης της δεξαμενής, η οποία θα βεβαιώνεται με την προσκόμιση στην Τεχνική Υπηρεσία του ιδρύματος, ανά τρίμηνο, έγγραφης έκθεσης ελέγχου και συντήρησης της δεξαμενής και των παρελκομένων της, από τον προμηθευτή. Η δεξαμενή παραμένει στην ιδιοκτησία του προμηθευτή υγρού ιατρικού οξυγόνου ο οποίος είναι και ο υπεύθυνος έναντι του Νόμου για την διενέργεια της συντήρησης και των περιοδικών ελέγχων της. Η διαδικασία και η περιοδικότητα επανελέγχου σταθερών κρυογενικών δεξαμενών προδιαγράφεται από την Ελληνική Νομοθεσία ως ακολουθεί: - Υπουργική απόφαση: Β 10451/929/88 (ΦΕΚ 370/Β/9.6.88).’’ Όροι ίδρυσης και λειτουργίας εμφιαλωτηρίων’’ - ΥΒΕΤ,ΓΓ Βιομηχανίας, Δνση Κλαδικής Βιομ/κης πολιτικής:Αρ. Πρωτ/λου: ΟΙΚ.Β.19834/343: Εφαρμογή της ανωτέρω απόφασης Β 10451/929/88 Στην ανωτέρω εγκύκλιο του ΥΒΕΤ για την εφαρμογή της Β 10451/929/88 και ειδικότερα στο άρθρο 3 αναγράφεται: «Όσον αφορά τα μη κινητά δοχεία υγρών πεπιεσμένων αερίων θα ελέγχονται κατά την εισαγωγή των ή εγχώρια κατασκευή των σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, ακολουθούμενης της διαδικασίας που αναφέρεται προηγουμένως. Τα δοχεία αυτά υπόκεινται σε υδραυλική δοκιμή, μόνο σε περίπτωση επισκευής της εσωτερικής των δεξαμενής, αλλά θα πραγματοποιείται τακτικός ετήσιος έλεγχος των από τον τροφοδοτούντα ή τον ιδιοκτήτη των μη κινητών δοχείων αναφορικά με τις βάνες και τις ασφαλιστικές βαλβίδες. Τα αποτελέσματα αυτά του ελέγχου θα αναγράφονται σε ατομικές καρτέλες ή βιβλία, που θα τηρούνται με τη μέριμνα του τροφοδότου ή ιδιοκτήτου». Κατά συνέπεια οι σχετικοί όροι της διακήρυξης θα έπρεπε να διαμορφωθούν ως ακολουθεί: Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να ελέγχει τις δεξαμενές σε χρονικά διαστήματα που καθορίζονται από την σχετική Νομοθεσία επανελέγχου κρυογενικών δεξαμενών και να τηρεί για τον λόγο αυτό ειδικό βιβλίο. και Τον προμηθευτή βαραίνει η υποχρέωση του τακτικού ελέγχου και συντήρησης της δεξαμενής σύμφωνα με την κείμενη περί κρυογενικών δεξαμενών Νομοθεσία, η οποία θα βεβαιώνεται με την προσκόμιση στην Τεχνική Υπηρεσία του ιδρύματος, ανά έτος, έγγραφης έκθεσης ελέγχου και συντήρησης της δεξαμενής και των παρελκομένων της, από τον προμηθευτή. Σελίδα 4. Τελευταία παράγραφος: Επίσης ο προμηθευτής φέρει ακέραια την ευθύνη έναντι του Νόμου για οποιαδήποτε επιβάρυνση της υγείας των ασθενών από την έλλειψη οξυγόνου. Ο προμηθευτής δεν μπορεί να είναι υπεύθυνος για εγκαταστάσεις πέραν των ορίων ευθύνης του. Κατά συνέπεια ο ανωτέρω όρος της διακήρυξης πρέπει να διαμορφωθεί ως ακολουθεί: Επίσης ο προμηθευτής φέρει ακέραια την ευθύνη έναντι του Νόμου για οποιαδήποτε επιβάρυνση της υγείας των ασθενών από την έλλειψη οξυγόνου στα όρια ευθύνης του. Σελίδα 5. Τελευταίες παράγραφοι: Εάν το αέριο είναι σε υγρή φάση η τιμή θα δίδεται υποχρεωτικά σε Nm3. Εάν είναι σε αέρια φάση η τιμή θα δίδεται υποχρεωτικά ανά Nm3. Σελίδα 7. Παράγραφος 2: Η τιμή που θα δοθεί για το οξυγόνο, τον πεπιεσμένο αέρα και το άζωτο θα είναι σε Νm3 ή ανά φιάλη σύμφωνα με τον πίνακα που θα συντάξει ο εκάστοτε φορέας, για το δε πρωτοξείδιο του αζώτου και το διοξείδιο του άνθρακα σε €/Kgr. Οι μονάδες μέτρησης και οι περιεκτικότητες φιαλών ιατρικών αερίων έχουν καταχωρηθεί ανά αέριο και περιέκτη στο παρατηρητήριο τιμών ως ακολουθεί. Κατηγορία προϊόντος - Κωδικός CPV - Όνομα υλικού - Αριθμός Μητρώου - Μονάδα μέτρησης - Κωδικός Γενικής Λογιστικής ΑΕΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ - 24111000-5 - ΥΓΡΟ ΑΖΩΤΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 1000 ΛΙΤΡΩΝ - 1.20 - Λίτρο - 25.01.18 ΑΕΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ - 24111000-5 - ΥΓΡΟ ΑΖΩΤΟ ΚΡΥΟΓ. ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟ 5 ΕΩΣ ΚΑΙ 10 ΛΙΤΡΑ - 1.21 - ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΟΧΕΙΟΥ (ΤΜΧ) - 25.01.18 ΑΕΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ - 24111000-5 - ΥΓΡΟ ΑΖΩΤΟ ΚΡΥΟΓ. ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟ 10,1 ΕΩΣ ΚΑΙ 20 ΛΙΤΡΑ - 1.22 - ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΟΧΕΙΟΥ (ΤΜΧ) - 25.01.18 ΑΕΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ - 24111000-5 - ΥΓΡΟ ΑΖΩΤΟ ΚΡΥΟΓ. ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟ 20,1 ΕΩΣ ΚΑΙ 30 ΛΙΤΡΑ - 1.23 - ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΟΧΕΙΟΥ (ΤΜΧ) - 25.01.18 ΑΕΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ - 24111000-5 - ΥΓΡΟ ΑΖΩΤΟ ΚΡΥΟΓ. ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟ 30,1 ΕΩΣ ΚΑΙ 40 ΛΙΤΡΑ - 1.24 - ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΟΧΕΙΟΥ (ΤΜΧ) - 25.01.18 ΑΕΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ - 24111000-5 - ΥΓΡΟ ΑΖΩΤΟ ΚΡΥΟΓ. ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟ 40,1 ΕΩΣ ΚΑΙ 75 ΛΙΤΡΑ - 1.25 - Λίτρο - 25.01.18 ΑΕΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ - 24111000-5 - ΥΓΡΟ ΑΖΩΤΟ ΚΡΥΟΓ. ΔΟΧΕΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 100 ΛΙΤΡΩΝ - 1.26 - Λίτρο - 25.01.18 ΑΕΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ - 24111000-5 - ΑΕΡΙΟ ΑΡΓΟ (Gar) 4.8 ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ ΦΙΑΛΗ ΜΕΓΑΛΗ 10,7 m3 - 1.28 - m3 - 25.01.18 ΑΕΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ - 24111000-5 - ΑΕΡΙΟ ΑΡΓΟ (Gar) 4.8 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΦΙΑΛΗ ΜΕΓΑΛΗ 10,7 m3 - 1.29 - m3 - 25.01.18 ΑΕΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ - 24111000-5 - ΥΓΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (LOx) ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 1000 ΛΙΤΡΩΝ - 1.30 - m3 - 25.01.18 ΑΕΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ - 24111000-5 - ΑΕΡΙΟ ΗΛΙΟ (He) 4.6 ΦΙΑΛΗ ΜΕΓΑΛΗ 9,1 m3 - 1.31 - m3 - 25.01.18 ΑΕΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ - 24111000-5 - ΑΕΡΙΟ ΑΖΩΤΟ (GAN) 2.8 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΦΙΑΛΗ ΜΕΓΑΛΗ 9,6 m3 - 1.32 - m3 - 25.01.18 ΑΕΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ - 24111000-5 - ΑΕΡΙΟ ΑΖΩΤΟ (GAN) (4.0-5.0-5.2) ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ ΦΙΑΛΗ ΜΕΓΑΛΗ 9,6 m3 - 1.33 - m3 - 25.01.18 ΑΕΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ - 24111000-5 - ΑΕΡΙΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (GOx) ΦΙΑΛΗ ΕΩΣ 1m3 - 1.34 - ΠΛΗΡΩΣΗ ΦΙΑΛΗΣ (ΤΜΧ) - 25.01.18 ΑΕΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ - 24111000-5 - ΑΕΡΙΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (GOx) ΦΙΑΛΗ ΑΠΟ 1,1 ΕΩΣ ΚΑΙ 2,1m3 - 1.35 - ΠΛΗΡΩΣΗ ΦΙΑΛΗΣ (ΤΜΧ) - 25.01.18 ΑΕΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ - 24111000-5 - ΑΕΡΙΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (GOx) ΦΙΑΛΗ ΑΠΟ 2,2 ΕΩΣ ΚΑΙ 3,2 m3 - 1.36 - ΠΛΗΡΩΣΗ ΦΙΑΛΗΣ (ΤΜΧ) - 25.01.18 ΑΕΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ - 24111000-5 - ΑΕΡΙΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (GOx) ΦΙΑΛΗ ΑΠΟ 3,3 ΕΩΣ ΚΑΙ 4,3 m3 - 1.37 - ΠΛΗΡΩΣΗ ΦΙΑΛΗΣ (ΤΜΧ) - 25.01.18 ΑΕΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ - 24111000-5 - ΑΕΡΙΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (GOx) ΦΙΑΛΗ ΑΠΟ 4,4 ΕΩΣ ΚΑΙ 10,7m3 - 1.38 - m3 - 25.01.18 ΑΕΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ - 24111000-5 - ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO2) 2.5 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΦΙΑΛΗ ΕΩΣ 3 Kg - 1.39 - ΠΛΗΡΩΣΗ ΦΙΑΛΗΣ (ΤΜΧ) - 25.01.18 ΑΕΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ - 24111000-5 - ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO2) 2.5 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΦΙΑΛΗ ΑΠΟ 3,1 ΕΩΣ 6 Kg - 1.40 - ΠΛΗΡΩΣΗ ΦΙΑΛΗΣ (ΤΜΧ) - 25.01.18 ΑΕΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ - 24111000-5 - ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO2) 2.5 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΦΙΑΛΗ ΑΠΟ 6,1 ΕΩΣ 8 Kg - 1.41 - ΠΛΗΡΩΣΗ ΦΙΑΛΗΣ (ΤΜΧ) - 25.01.18 ΑΕΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ - 24111000-5 - ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO2) 2.5 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΦΙΑΛΗ ΑΠΟ 8,1 ΕΩΣ 15 Kg - 1.42 - ΠΛΗΡΩΣΗ ΦΙΑΛΗΣ (ΤΜΧ) - 25.01.18 ΑΕΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ - 24111000-5 - ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO2) 2.5 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΦΙΑΛΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 15 kg - 1.43 - Κιλό - 25.01.18 ΑΕΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ - 24111000-5 - ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΣ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΑΕΡΑΣ (Respal) ΦΙΑΛΗ ΜΕΓΑΛΗ 10 m3 - 1.44 - m3 - 25.01.18 ΑΕΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ - 24111000-5 - ΠΡΩΤΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ (N2O) ΦΙΑΛΗ ΜΕΓΑΛΗ 35 kg - 1.45 - Κιλό - 25.01.18 ΑΕΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ - 24111000-5 - ΑΣΕΤΙΛΙΝΗ (C2H2) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ - 1.46 - Κιλό - 25.01.18 Οι τιμοδοτήσεις των προσφορών στα Ελληνικά Νοσοκομεία, σε ότι αφορά το περιεχόμενο των φιαλών ιατρικών αερίων,για σειρά ετών ακολουθούν τις μονάδες μέτρησης και τις περιεκτικότητες των φιαλών, όπως είναι καταχωρημένες στο παρατηρητήριο τιμών. Η εισαγωγή νέων μονάδων μέτρησης όπως Nm3, θα προκαλέσει ευρεία σύγχυση τόσο στους υποψήφιους προμηθευτές όσο και στις επιτροπές των Νοσοκομείων που συντάσσουν τους πίνακες οικονομικών προσφορών και τις επιτροπές αξιολόγησης προσφορών. Κατά συνέπεια οι ανωτέρω όροι πρέπει να διαμορφωθούν ως ακολουθεί Οι τιμές που θα δοθούν για τα ζητούμενα υγρά και αέρια θα είναι σε € (ευρώ) ανά μονάδα μέτρησης όπως αυτή έχει καταχωρηθεί στο παρατηρητήριο τιμών. Σελίδα 7.Παράγραφος 3: Θα δοθεί τιμή ανά είδος φιάλης/περιεχομένου και έξοδα μεταφοράς σε €/φιάλη. Ο όρος είναι σε αντίφαση με τον όρο όπως διατυπώνεται στην σελίδα 9.εδάφιο 6. Στην τιμή που θα δοθεί θα περιλαμβάνεται η παραλαβή και η παράδοση και το κόστος της μεταφοράς στα νοσοκομεία Η μεταφορά των φιαλών αερίων για ιατρική χρήση, αποτελεί σημαντική υπηρεσία άμεσης και έγκαιρης κάλυψης των αναγκών του Ιδρύματος, για την απρόσκοπτη λειτουργία των μονάδων - τμημάτων που το χρησιμοποιούν. Το κόστος της συγκεκριμένης υπηρεσίας δεν συνδέεται με το κόστος πλήρωσης των φιαλών και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατό να ενσωματωθεί στην τιμή πλήρωσης φιάλης, εφόσον καθορίζεται από τους εξής παράγοντες: ● Αριθμό φιαλών ανά παράδοση. ● Συχνότητα παραδόσεων ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του Ιδρύματος. ● Χιλιομετρική απόσταση του Ιδρύματος από τις εγκαταστάσεις της μονάδας εμφιάλωσης του αερίου προϊόντος της προμηθεύτριας εταιρίας. ● Τρόπο εξυπηρέτησης του Ιδρύματος με ιδιόκτητες ή υπό ενοικίαση (χορήγηση) φιάλες. ● Περιορισμοί στον χρόνο παράδοσης (π.χ. υποδομή για 24/7 κάλυψη του Ιδρύματος σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, Σαββατοκύριακα και Αργίες, παραδόσεις σε συγκεκριμένες ώρες κ.α.) ● Περιορισμοί προσβασιμότητας στο ίδιο το Ίδρυμα και τους επιλεγμένους, από το Ίδρυμα, χώρους εκφόρτωσης των φιαλών ● Κατάλληλα μέσα μεταφοράς και προσωπικού που απαιτούνται για τη διακίνηση επικίνδυνων φορτίων (ADR). ● Ενδεχόμενη οικονομία κλίμακας που προκύπτει λόγω του διακινούμενου αριθμού φιαλών σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα της περιοχής. ● Χρονική διάρκεια της προμήθειας (πχ ετήσια ή spot). Γίνεται λοιπόν αντιληπτό, ότι το εκάστοτε Ίδρυμα πρέπει να προβλέψει την αντίστοιχη δαπάνη στον προϋπολογισμό του και με δεδομένο ότι η τιμή μεταφορικών δεν είναι καταχωρημένη στο παρατηρητήριο τιμών,η σχετική καταχώριση χρέωσης μεταφορικών φιαλών πρέπει να είναι ξεχωριστή και διακριτή στους πίνακες προϋπολογισμού και οικονομικής προσφοράς. Κατά συνέπεια ο όρος Στην τιμή που θα δοθεί θα περιλαμβάνεται η παραλαβή και η παράδοση και το κόστος της μεταφοράς στα νοσοκομεία πρέπει να απαλειφθεί από το κείμενο της διακήρυξης. Σελίδα 7.Παράγραφος 4: Επίσης θα δοθεί ή ελάχιστη και ή μέγιστη τιμή μεταφοράς ανά δρομολόγιο ανεξαρτήτου αριθμό φιαλών μεταφοράς…. Ο όρος δεν είναι σαφής. Παρακαλούμε να προσδιοριστούν τα κριτήρια που καθορίζουν ελάχιστη και μέγιστη τιμή στο ίδιο δρομολόγιο μεταφοράς φιαλών. Σε κάθε περίπτωση το Νοσοκομείο πρέπει να καθορίσει τον αριθμό των φιαλών που θα διακινεί ανά δρομολόγιο καθώς και τη συχνότητα των απαιτούμενων δρομολογίων ώστε ο προμηθευτής να δύναται να υπολογίσει το κόστος εξυπηρέτησης. Κατά συνέπεια στην διακήρυξη πρέπει να συμπεριληφθεί ο κάτωθι όρος: Το Νοσοκομείο διακινεί Χ φιάλες ανά δρομολόγιο και η συχνότητα των απαιτούμενων δρομολογίων προϋπολογίζεται σε Υ δρομολόγια ανά έτος. Σε κάθε δρομολόγιο προϋπολογίζεται να διακινούνται Ζ φιάλες.
Άρθρο 01 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ | 147 | AIR LIQUIDE HELLAS | 2017-05-31 10:13:43 | συνέχεια σε Σχόλιο 2: Ε299/ΑΧ Μαρούσι, 29 Μαΐου 2017 ΘΕΜΑ: Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών Ιατρικών Αερίων. Σελίδα 7.Παράγραφος 6: Οι φιάλες είτε είναι ιδιοκτησίας των Νοσοκομείων είτε του αναδόχου…….. Στο σημείο αυτό παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας την ακόλουθη σημαντική επισήμανσή μας: Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συνεργαζόμενων Νοσοκομείων, όπως συμβαίνει στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, η ενοικίαση φιαλών ιδιοκτησίας του προμηθευτή, έναντι της εξαγοράς των από τα Ιδρύματα Υγείας, παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα για τους παρακάτω λόγους: - Δυνατότητα άμεσης ανταλλαγής φιαλών (κενών/γεμάτων) χωρίς τη χρονική καθυστέρηση, που αναπόφευκτα μεσολαβεί κατά την παραλαβή - έλεγχο - συντήρηση - πλήρωση - επιστροφή των ιδιόκτητων φιαλών των Νοσοκομείων. - Σημαντική εξοικονόμηση πόρων και αποφυγή οικονομικής επιβάρυνσης των Νοσοκομείων για αγορά φιαλών και λειτουργικών εξόδων συντήρησης - επισκευής. Οι φιάλες παρέχονται έναντι ενοικίου στα Νοσοκομεία, τα οποία έτσι απαλλάσσονται από όλες τις υποχρεώσεις συντήρησης – επισκευής τους που προκύπτουν σε τακτά χρονικά διαστήματα (περιοδική επιθεώρηση, υδραυλική δοκιμή, αντικατάσταση κλείστρου, τοποθέτηση καλύπτρου, βαφή φιάλης, υποχρεωτική καταστροφή λόγω ακαταλληλότητας). - Διασφάλιση της πλήρους εναρμόνισης με τις απαιτήσεις της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας ως προς τις προδιαγραφές ποιότητας των ιατρικών προϊόντων(μονογραφίες) καθώς και την ιχνηλασιμότητα τόσο των προϊόντων όσο και των συσκευασιών τους, απαλλάσσοντας τα Νοσοκομεία από τη διάθεση πόρων για το σκοπό αυτό. Αυτό επιτυγχάνεται επειδή η εταιρεία μας έχει εισάγει στις διαδικασίες διαχείρισης - πλήρωσης και διακίνησης των φιαλών ιδιοκτησίας της σύστημα εισαγωγής μοναδιαίου γραμμωτού κώδικα (barcode), έτσι ώστε να διασφαλίζεται πλέον ηλεκτρονικά και με εξαιρετικά περιορισμένη πιθανότητα λάθους ο εντοπισμός, η άμεση ανάκληση, το ιστορικό και ο έλεγχος των φιαλών της. - Πλήρης απαλλαγή των Νοσοκομείων από την υποχρέωση εφαρμογής των προδιαγραφών και σημάνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελληνικής Νομοθεσίας αναφορικά με τις ιδιόκτητες φιάλες σε ότι αφορά τη μεταφορά και διαχείρισή τους. Η εταιρεία μας τηρεί και εφαρμόζει όλες τις διαδικασίες μεταφοράς/φορτοεκφόρτωσης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ADR επικίνδυνων υλικών. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ΦΕΚ 2039(β/12436/706/2011) περί υποχρεώσεων ιδιόκτητων φιαλών, οι ιδιοκτήτες οφείλουν να εφαρμόζουν τα εξής: Όταν ο ιδιοκτήτης θεωρεί ή έχει λόγους να πιστεύει ότι ο μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις οι οποίες περιέχονται στα παραρτήματα της κοινής υπουργικής απόφασης 35043/2524/2010(Β’1385), συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων περί περιοδικού ελέγχου ή στην παρούσα, τότε μπορεί να καθιστά διαθέσιμο ή να χρησιμοποιεί το μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση στην αγορά μόνο κατόπιν συμμόρφωσής του. Επίσης, ο ιδιοκτήτης ενημερώνει τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα ή τον διανομέα σχετικά, καθώς και τις αρχές εποπτείας της αγοράς, όταν ο μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση παρουσιάζει κίνδυνο. Ο ιδιοκτήτης παρέχει τεκμηρίωση για όλα τα παρόμοια περιστατικά μη συμμόρφωσης και λήψης διορθωτικών μέτρων. Ο ιδιοκτήτης εξασφαλίζει ότι ενόσω ο μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση βρίσκεται υπό την ευθύνη του, οι συνθήκες αποθήκευσης ή μεταφοράς δεν θέτουν σε κίνδυνο τη συμμόρφωσή του με τις απαιτήσεις οι οποίες περιέχονται στα παραρτήματα της κοινής υπουργικής απόφασης 35043/2524/2010(Β΄1385) και στην ΥΑ Β/12436/706/2011 (ΦΕΚ 2039). Επιπλέον: Σύμφωνα με το σημείο 6.2.2.6.6 της ΥΑ 40955/4862/13(ΦΕΚ 2514), ο ιδιοκτήτης του δοχείου πίεσης (φιάλης) οφείλει να διατηρεί πανομοιότυπο αρχείο με αυτό του πιστοποιημένου κέντρου ελέγχου φιαλών μέχρι την επόμενη περιοδική επιθεώρηση και δοκιμή, εκτός και αν το δοχείο πίεσης (φιάλη) αποσυρθεί μόνιμα από τη λειτουργία. Συνοψίζοντας: Τα πλεονεκτήματα και οφέλη που απορρέουν για το Νοσοκομείο από την ενοικίαση φιαλών είναι τα ακόλουθα: · Άμεσος χρόνος παράδοσης/ άμεση εξυπηρέτηση. · Εξοικονόμηση πόρων (επένδυση για αγορά φιαλών, έξοδα συντήρησης/διαχείρισης ιδιόκτητων φιαλών) εκχωρώντας σε επαγγελματία προμηθευτή ιατρικών αερίων με πολύχρονη εμπειρία και τις απαιτούμενες υποδομές τις σχετικές υπηρεσίες, ο οποίος έχει τη δυνατότητα λόγω του διακινούμενου όγκου να επιτυγχάνει οικονομίες κλίμακας · Διασφάλιση ποιότητας και ιχνηλασιμότητας. Πλέον των ανωτέρω, η μακρόχρονη εμπειρία μας στην εξυπηρέτηση των Νοσοκομείων με φιάλες, επιβεβαιώνει ότι η προμήθεια (αγορά) φιαλών επιβαρύνει το διαχειριστικό σύστημα παρακολούθησης αποθεμάτων (logistics), τόσο του προμηθευτή των ιατρικών αερίων όσο και του ίδιου του Νοσοκομείου, χωρίς ωστόσο να αποδίδει επιπρόσθετη αξία στο Νοσοκομείο. Κατά συνέπεια ο σχετικός όρος της διακήρυξης μπορεί να διαμορφωθεί ως ακολουθεί: Το Ίδρυμα θα εξυπηρετείται ιδανικά με εμφιαλωμένα ιατρικά αέρια σε κατάλληλες φιάλες ιδιοκτησίας του προμηθευτή, χορηγούμενες στο Ίδρυμα έναντι μηνιαίου ενοικίου. Μέχρι την πλήρη αντικατάσταση των φιαλών ιδιοκτησίας του Ιδρύματος με χορηγούμενες φιάλες ιδιοκτησίας του προμηθευτή, θα ακολουθείται η κατωτέρω διαδικασία κατά την παραλαβή και παράδοση των διακινούμενων φιαλών: Στην περίπτωση που οι διακινούμενες φιάλες είναι: α) ιδιοκτησίας του Ιδρύματος, τότε ο προμηθευτής θα παραλαμβάνει τις προς αναγόμωση κενές φιάλες, τις οποίες θα επιστρέφει γεμάτες σε επόμενη παράδοση, εφόσον μετά τον απαιτούμενο κατά νόμο έλεγχο στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή κριθούν κατάλληλες προς αναγόμωση. Στην περίπτωση που δεν είναι κατάλληλες προς αναγόμωση, ο προμηθευτής θα ενημερώνει εγγράφως το Ίδρυμα, ώστε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες καταστροφής και αντικατάστασης αυτών. β) ιδιοκτησίας του προμηθευτή, τότε η παράδοση αυτών θα διενεργείται ώστε να τηρείται η αρχή της ίσης ανταλλαγής (ο αριθμός των κενών φιαλών που παραλαμβάνονται από το Ίδρυμα, είναι ίσος με αυτόν των πλήρων (γεμάτων) φιαλών που παραδίδονται από την εταιρία). Σελίδα 8.Εδάφιο 2. Οι παραδόσεις θα γίνονται τμηματικά για το μεν Υγρό Οξυγόνο πάντοτε το αργότερο εντός 24 ωρών στην ηπειρωτική Ελλάδα και εντός 48 ωρών στη νησιωτική Ελλάδα (εκτός αν προβλέπετε διαφορετικά από σύμβαση) Ο όρος είναι σε αντίθεση με τον όρο όπως περιγράφεται στη σελίδα 4.παράγραφος 4. Ο προμηθευτής που θα αναδειχθεί οφείλει να τηρεί εντός της δεξαμενής απόθεμα 30% της χωρητικότητάς της και η αναπλήρωση να γίνεται σε 3 (τρεις) ημέρες από την σχετική παραγγελία. Ο χρόνος παράδοσης είναι συνάρτηση της εγγύτητας του Ιδρύματος στα κέντρα εξυπηρέτησης και των συνεργειών του προμηθευτή στην περιοχή του Ιδρύματος (πχ. παραδόσεις υγρού οξυγόνου σε άλλους πελάτες της περιοχής).Η παράμετρος αυτή πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη από τα Ίδρυματα τόσο στον προσδιορισμό του αποθέματος ασφαλείας του, όσο και στην έγκαιρη έκδοση των παραγγελιών προμήθειας όσο και στον προσδιορισμό του χρόνου παράδοσης που θα συμπεριλάβουν στους όρους της διακήρυξης.. Επομένως ο χρόνος παράδοσης θα πρέπει να προσδιορίζεται από κάθε Νοσοκομείο ξεχωριστά λαμβανομένης υπόψη της απόστασης των κέντρων εξυπηρέτησης των προμηθευτών από το συγκεκριμένο Νοσοκομείο. Οι δε παραδόσεις προϊόντος στην νησιωτική χώρα απαιτεί χρήση πλοίων ειδικών μεταφορών (ADR) τα οποία δεν έχουν την συχνότητα δρομολογίων των κανονικών πλοίων. Κατά συνέπεια ο ανωτέρω όρος της διακήρυξης θα πρέπει να διαμορφωθεί ως ακολουθεί: Οι παραδόσεις υγρού ιατρικού οξυγόνου θα γίνονται τμηματικά σε χρόνους που θα καθορίζονται από την χωρητικότητα των δεξαμενών και την εγγύτητα του προμηθευτή από το εκάστοτε Ίδρυμα λαμβανομένων υπόψη και των ειδικών συνθηκών μεταφοράς (δρομολόγια πλοίων ειδικής μεταφοράς στη νησιωτική χώρα). Ειδική μέριμνα θα πρέπει να λαμβάνεται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Ιδρύματος, για τη χρονική περίοδο των εορτών, αργιών (π.χ. Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς, Πάσχα - Ορθοδόξων και Καθολικών κ.λ.π.) και του μηνός Αυγούστου, ώστε οι παραδόσεις - παραλαβές των προαναφερόμενων προϊόντων και των συναφών με αυτά υπηρεσιών να προγραμματίζονται εγκαίρως μετά από σχετική συνεννόηση με τον προμηθευτή. Πλέον των ανωτέρω προτάσεων- παρατηρήσεών μας και με βάση την εμπειρία που προκύπτει από τη συμμετοχή μας σε μεγάλο αριθμό διαγωνισμών, παρακαλούμε να μας επιτρέψετε τις κατωτέρω επισημάνσεις για την πληρέστερη δυνατή κατάρτιση των περιεχομένων της διακήρυξης, ώστε αυτές να καθίστανται σαφείς, κατανοητές και οι διαγωνισμοί να τελεσφορούν σε σύντομα χρονικά διαστήματα χωρίς τον κίνδυνο ακύρωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Οι προϋποθέσεις που πρέπει να τεθούν ώστε να επιτυγχάνεται διευρυμένη συμμετοχή διαγωνιζομένων, η αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών να βασίζεται σε αντικειμενικά προσδιορισμένες τεχνικές προδιαγραφές και σε κοινό ομοειδές και ισότιμο πλαίσιο κρίσης, είναι οι ακόλουθοι: - Οι διαγωνιζόμενοι να μπορούν να προσφέρουν σε οποιαδήποτε κατηγορία (μία ή περισσότερες) ομαδοποιημένων προϊόντων και συναφών υπηρεσιών (πχ. κατηγορία 1-υγρό οξυγόνο &amp; ενοίκιο δεξαμενής,κατηγορία 2-εμφιαλωμένα ιατρικά αέρια). - Οι διαγωνιζόμενοι να υποχρεούνται να προσφέρουν το σύνολο των ζητουμένων ειδών στην (στις) κατηγορία (ες) που επέλεξαν να προσφέρουν. - Η αξιολόγηση των προσφορών να πραγματοποιείται υποχρεωτικά επί του συνόλου των προσφερομένων ανά κατηγορία ειδών, και μειοδότης ανά κατηγορία να αναδεικνύεται αυτός που πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές και προσέφερε την χαμηλότερη τιμή επί του συνόλου των ζητουμένων στην κατηγορία ειδών. Σημαντική επισήμανση της εταιρείας μας: Τονίζεται ότι η αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη του μειοδότη, θα πρέπει να γίνεται στο σύνολο, ανά κατηγορία, των προσφερομένων ειδών και των συναφών υπηρεσιών, όπως θα προβλέπεται στον προϋπολογισμό του διαγωνισμού, διότι πχ. δεν είναι δυνατόν η αναγόμωση φιαλών με αέριο να ανατεθεί σε ένα ανάδοχο και ταυτόχρονα η μεταφορά, ενοικίαση κλπ υπηρεσίες σε διαφορετικό. - Ο πίνακας προϋπολογισμού να είναι δομημένος έτσι ώστε να περιλαμβάνει τα είδη ανά κατηγορία όπως είναι καταχωρημένα στο παρατηρητήριο τιμών (ακριβής περιγραφή), αλλά και τα είδη-υπηρεσίες εκτός παρατηρητηρίου, με τρόπο που να μη δημιουργείται ασάφεια που οδηγεί σε καθυστέρηση ή ακόμη και ακύρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας. - Ο πίνακας προϋπολογισμού να είναι σε ευθεία και πλήρη αντιστοιχία με τον πίνακα κατάρτισης της οικονομικής προσφοράς, ώστε να καθίσταται ευχερής και αδιαμφισβήτητη η αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών με βάση τον προϋπολογισμό. Τόσο στον πίνακα προϋπολογισμού όσο και στον πίνακα της οικονομικής προσφοράς, πρέπει να προβλέπονται οι αντίστοιχες ποσότητες ανά είδος-υπηρεσία και να αναγράφονται διακριτά οι κατωτέρω χρεώσεις ανά ζητούμενο είδος-υπηρεσία: ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΜΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Ακολούθως αναλύονται διεξοδικά οι χρεώσεις ανά κατηγορία ομοειδών προϊόντων και ο τρόπος σύγκρισης των οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη μειοδότη ανά κατηγορία. Β.2.1.ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1: Υγρό ιατρικό οξυγόνο (LOx) σε δεξαμενή άνω των 1.000 lit - Υγρό οξυγόνο (LOx) δεξαμενή άνω των 1.000 lit : Η χρέωση περιλαμβάνεται στο παρατηρητήριο τιμών όπως περιγράφεται στον κατωτέρω πίνακα. Τιμή σε ευρώ (€) ανά κυβικό μέτρο (m3). ΑΕΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ - 24111000-5 - ΥΓΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (LOx) ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 1000 ΛΙΤΡΩΝ - 1.30 - m3 - 25.01.18 - Διαχείριση και παράδοση υγρού ιατρικού οξυγόνου, η οποία λαμβάνει υπόψη της ενδεικτικά : - τα κατάλληλα μέσα μεταφοράς και το κατάλληλο εκπαιδευμένο προσωπικό, που απαιτούνται για τη διακίνηση επικίνδυνων φορτίων (ADR) είτε χερσαία, είτε θαλάσσια. - τη χιλιομετρική απόσταση του Νοσοομείου από το χώρο φόρτωσης του βυτίου στις εγκαταστάσεις της παραγωγικής μονάδας (υγρού ιατρικού οξυγόνου) της προμηθεύτριας εταιρίας - τους περιορισμούς προσβασιμότητας στο ίδιο το Νοσοκομείο (π.χ. εξυπηρέτηση αποκλειστικά με μικρά κρυογενικά οχήματα) - τους περιορισμούς στον χρόνο παράδοσης (π.χ. υποδομή για 24/7 κάλυψη του Νοσοκομείου σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, Σαββατοκύριακα και Αργίες, παραδόσεις σε συγκεκριμένες ώρες κ.α.) - τους περιορισμούς στη παραδιδόμενη ποσότητα υγρού ιατρικού οξυγόνου που πρακτικά οδηγούν στην αύξηση του κόστους της εταιρίας (π.χ. μη διαθέσιμου χώρου για εγκατάσταση κατάλληλης χωρητικότητας δεξαμενής που επιτρέπει την ίδια εξυπηρέτηση, αλλά με σημαντικά μικρότερη συχνότητα παραδόσεων). - την ενδεχόμενη οικονομία κλίμακας που προκύπτει λόγω διακινούμενων όγκων ή και του χρονικού διαστήματος (&gt; 1 έτους), που καλύπτει η προμήθεια και τέλος - τις ενδεχόμενες συνέργειες που μπορεί να υπάρξουν χάριν μεγάλων καταναλώσεων και αυξημένης πυκνότητας Ιδρυμάτων στην ευρύτερη περιοχή εξυπηρέτησης. Η χρέωση δεν συμπεριλαμβάνεται στο παρατηρητήριο τιμών. Τιμή σε ευρώ (€) ανά κυβικό μέτρο (m3). - Μηνιαίο ενοίκιο δεξαμενής αποθήκευσης του υγρού ιατρικού οξυγόνου, ιδιοκτησίας της προμηθεύτριας εταιρίας.Η χρέωση δεν συμπεριλαμβάνονται στις καταχωρήσεις του παρατηρητηρίου τιμών. Τιμή σε ευρώ (€) ανά δεξαμενή ανά μήνα. Για την αντιστοίχιση χρεώσεων υπηρεσιών (όπως Ενοίκια, Διαχείριση και παράδοση υγρού ιατρικού οξυγόνου κλπ) υπάρχουν αντίστοιχοι κωδικοί στο ενιαίο Ευρωπαϊκό Κωδικολόγιο οι οποίοι έπρεπε και πρέπει να χρησιμοποιούνται για την καταχώρηση των αντιστοίχων χρεώσεων προς διάκρισή των έναντι των χρεώσεων προμήθειας προϊόντος. Για την καταχώριση υπηρεσιών όπως ενοίκια δεξαμενών, διαχείριση και παράδοση υγρού ιατρικού οξυγόνου, η εταιρεία μας προτείνει την χρήση του κάτωθι κωδικύ CPV σύμφωνα με το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Κωδικολόγιο - 85111000-0 Hospital services (Υπηρεσίες Νοσοκομείων) ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2: Εμφιαλωμένα αέρια ιατρικής χρήσης, μίγματα εμφιαλωμένων αερίων ιατρικής χρήσης και συναφείς με τα εμφιαλωμένα αέρια ιατρικής χρήσης υπηρεσίες. Σε περίπτωση που το Νοσοκομείο επιθυμεί πλέον της προμήθειας αερίων ιατρικής χρήσης και την προμήθεια βιομηχανικών αερίων, τότε δύναται να συμπεριλάβει τα βιομηχανικά εμφιαλωμένα αέρια στον πίνακα της Κατηγορίας 2 αφού όμως προδιαγράψει επακριβώς και αναλυτικά την ζητούμενη ποιότητα αερίου. Σημείωση: Τα αέριο εμφιαλωμένο ήλιο (He) όταν ζητείται για την διαδικασία ψύξης μαγνήτη μαγνητικού τομογράφου MRI, θα προσφέρεται στην Κατηγορία 4 μαζί με το υγρό ήλιο, διότι πρέπει να διατίθεται από τον ίδιο προμηθευτή που θα προσφέρει και για το υγρό ήλιο. - Πλήρωση φιάλης: Η χρέωση για πολλά είδη περιλαμβάνεται στο παρατηρητήριο τιμών. Τιμή σε ευρώ (€) ανά φιάλη ή ανά κυβικό μέτρο (m3) ή ανά κιλό ανάλογα με το ζητούμενο είδος. Σημείωση: Η τιμή παρατηρητηρίου αφορά αποκλειστικά στην τιμή πλήρωσης φιάλης με το ζητούμενο αέριο, παραδοτέο στις εγκαταστάσεις της μονάδας εμφιάλωσης του προμηθευτή και δεν συμπεριλαμβάνει καμία από τις κατωτέρω αναγραφόμενες χρεώσεις οι οποίες δεν καταγράφονται στο παρατηρητήριο τιμών. Αναλυτικά η χρέωση αυτή για πολλά είδη είναι καταχωρημένη στο παρατηρητήριο τιμών ανά είδος, όπως περιγράφεται αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα. Τα είδη, η περιγραφή τους και τα υπόλοιπα στοιχεία που συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα ακολουθούν πιστά τις αντίστοιχες καταχωρίσεις στο παρατηρητήριο τιμών. Κατηγορία προϊόντος - Κωδικός CPV - Όνομα υλικού - Αριθμός Μητρώου - Μονάδα μέτρησης - Κωδικός Γενικής Λογιστικής ΑΕΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ - 24111000-5 - ΕΞΑΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΘΕΙΟ (SF6) ΦΙΑΛΗ ΜΕΓΑΛΗ - 1.19 - Κιλό - 25.01.18 ΑΕΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ - 24111000-5 - ΑΕΡΙΟ ΑΡΓΟ (Gar) 4.8 ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ ΦΙΑΛΗ ΜΕΓΑΛΗ 10,7 m3 - 1.28 - m3 - 25.01.18 ΑΕΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ - 24111000-5 - ΑΕΡΙΟ ΑΡΓΟ (Gar) 4.8 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΦΙΑΛΗ ΜΕΓΑΛΗ 10,7 m3 - 1.29 - m3 - 25.01.18 ΑΕΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ - 24111000-5 - ΑΕΡΙΟ ΗΛΙΟ (He) 4.6 ΦΙΑΛΗ ΜΕΓΑΛΗ 9,1 m3 - 1.31 - m3 - 25.01.18 ΑΕΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ - 24111000-5 - ΑΕΡΙΟ ΑΖΩΤΟ (GAN) 2.8 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΦΙΑΛΗ ΜΕΓΑΛΗ 9,6 m3 - 1.32 - m3 - 25.01.18 ΑΕΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ - 24111000-5 - ΑΕΡΙΟ ΑΖΩΤΟ (GAN) (4.0-5.0-5.2) ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ ΦΙΑΛΗ ΜΕΓΑΛΗ 9,6 m3 - 1.33 - m3 - 25.01.18 ΑΕΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ - 24111000-5 - ΑΕΡΙΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (GOx) ΦΙΑΛΗ ΕΩΣ 1m3 - 1.34 - ΠΛΗΡΩΣΗ ΦΙΑΛΗΣ (ΤΜΧ) - 25.01.18 ΑΕΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ - 24111000-5 - ΑΕΡΙΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (GOx) ΦΙΑΛΗ ΑΠΟ 1,1 ΕΩΣ ΚΑΙ 2,1m3 - 1.35 - ΠΛΗΡΩΣΗ ΦΙΑΛΗΣ (ΤΜΧ) - 25.01.18 ΑΕΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ - 24111000-5 - ΑΕΡΙΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (GOx) ΦΙΑΛΗ ΑΠΟ 2,2 ΕΩΣ ΚΑΙ 3,2 m3 - 1.36 - ΠΛΗΡΩΣΗ ΦΙΑΛΗΣ (ΤΜΧ) - 25.01.18 ΑΕΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ - 24111000-5 - ΑΕΡΙΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (GOx) ΦΙΑΛΗ ΑΠΟ 3,3 ΕΩΣ ΚΑΙ 4,3 m3 - 1.37 - ΠΛΗΡΩΣΗ ΦΙΑΛΗΣ (ΤΜΧ) - 25.01.18 ΑΕΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ - 24111000-5 - ΑΕΡΙΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (GOx) ΦΙΑΛΗ ΑΠΟ 4,4 ΕΩΣ ΚΑΙ 10,7m3 - 1.38 - m3 - 25.01.18 ΑΕΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ - 24111000-5 - ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO2) 2.5 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΦΙΑΛΗ ΕΩΣ 3 Kg - 1.39 - ΠΛΗΡΩΣΗ ΦΙΑΛΗΣ (ΤΜΧ) - 25.01.18 ΑΕΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ - 24111000-5 - ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO2) 2.5 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΦΙΑΛΗ ΑΠΟ 3,1 ΕΩΣ 6 Kg - 1.40 - ΠΛΗΡΩΣΗ ΦΙΑΛΗΣ (ΤΜΧ) - 25.01.18 ΑΕΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ - 24111000-5 - ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO2) 2.5 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΦΙΑΛΗ ΑΠΟ 6,1 ΕΩΣ 8 Kg - 1.41 - ΠΛΗΡΩΣΗ ΦΙΑΛΗΣ (ΤΜΧ) - 25.01.18 ΑΕΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ - 24111000-5 - ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO2) 2.5 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΦΙΑΛΗ ΑΠΟ 8,1 ΕΩΣ 15 Kg - 1.42 - ΠΛΗΡΩΣΗ ΦΙΑΛΗΣ (ΤΜΧ) - 25.01.18 ΑΕΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ - 24111000-5 - ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO2) 2.5 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΦΙΑΛΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 15 kg - 1.43 - Κιλό - 25.01.18 ΑΕΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ - 24111000-5 - ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΣ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΑΕΡΑΣ (Respal) ΦΙΑΛΗ ΜΕΓΑΛΗ 10 m3 - 1.44 - m3 - 25.01.18 ΑΕΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ - 24111000-5 - ΠΡΩΤΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ (N2O) ΦΙΑΛΗ ΜΕΓΑΛΗ 35 kg - 1.45 - Κιλό - 25.01.18 ΑΕΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ - 24111000-5 - ΑΣΕΤΙΛΙΝΗ (C2H2) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ - 1.46 - Κιλό - 25.01.18 - Μεταφορικά φιαλών: Η χρέωση δεν περιλαμβάνεται στο παρατηρητήριο τιμών. Τιμή σε ευρώ (€) ανά δρομολόγιο Ειδικότερα, η μεταφορά των φιαλών αερίων για ιατρική χρήση, αποτελεί σημαντική υπηρεσία άμεσης και έγκαιρης κάλυψης των αναγκών του Νοσοκομείου, για την απρόσκοπτη λειτουργία των μονάδων - τμημάτων που το χρησιμοποιούν. Το κόστος της συγκεκριμένης υπηρεσίας δεν συνδέεται με το κόστος πλήρωσης των φιαλών και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατό να ενσωματωθεί στην τιμή πλήρωσης φιάλης, εφόσον καθορίζεται από τους εξής παράγοντες: - Αριθμό φιαλών ανά παράδοση. - Συχνότητα παραδόσεων ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του Νοσοκομείου. - Χιλιομετρική απόσταση του Ιδρύματος από τις εγκαταστάσεις της μονάδας εμφιάλωσης του αερίου προϊόντος της προμηθεύτριας εταιρίας. - Τρόπο εξυπηρέτησης του Νοσοκομείου με ιδιόκτητες ή υπό ενοικίαση (χορήγηση) φιάλες. - Περιορισμοί στον χρόνο παράδοσης (π.χ. υποδομή για 24/7 κάλυψη του Ιδρύματος σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, Σαββατοκύριακα και Αργίες, παραδόσεις σε συγκεκριμένες ώρες κ.α.) - Περιορισμοί προσβασιμότητας στο ίδιο το Νοσοκομείο και τους επιλεγμένους, από το Νοσοκομείο, χώρους εκφόρτωσης των φιαλών. - Κατάλληλα μέσα μεταφοράς και προσωπικού που απαιτούνται για τη διακίνηση επικίνδυνων φορτίων (ADR). - Ενδεχόμενη οικονομία κλίμακας που προκύπτει λόγω του διακινούμενου αριθμού φιαλών σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα της περιοχής. - Χρονική διάρκεια της προμήθειας (πχ ετήσια ή spot). - Ενοίκιο χαλύβδινης φιάλης: Η χρέωση δεν περιλαμβάνεται στο παρατηρητήριο τιμών. Τιμή σε ευρώ (€) ανά φιάλη ανά μήνα ή σε (€) ανά φιάλη ανά ημέρα - Ενοίκιο φιάλης αλουμινίου τύπου 1: Η χρέωση δεν περιλαμβάνεται στο παρατηρητήριο τιμών. Τιμή σε ευρώ (€) ανά φιάλη ανά μήνα ή σε (€) ανά φιάλη ανά ημέρα - Ενοίκιο φιάλης αλουμινίου τύπου 2: Η χρέωση δεν περιλαμβάνεται στο παρατηρητήριο τιμών. Τιμή σε ευρώ (€) ανά φιάλη ανά μήνα ή σε (€) ανά φιάλη ανά ημέρα - Υδραυλική δοκιμή χαλύβδινης φιάλης: Η χρέωση δεν περιλαμβάνεται στο παρατηρητήριο τιμών. Τιμή σε ευρώ (€) ανά φιάλη - Υδραυλική δοκιμή φιάλης αλουμινίου: Η χρέωση δεν περιλαμβάνεται στο παρατηρητήριο τιμών. Τιμή σε ευρώ (€) ανά φιάλη - Αντικατάσταση κοινού κλείστρου: Η χρέωση δεν περιλαμβάνεται στο παρατηρητήριο τιμών. Τιμή σε ευρώ (€) ανά κλείστρο - Αντικατάσταση ειδικού κλείστρου: Η χρέωση δεν περιλαμβάνεται στο παρατηρητήριο τιμών. Τιμή σε ευρώ (€) ανά κλείστρο - Τοποθέτηση μεταλλικού καλύπτρου: Η χρέωση δεν περιλαμβάνεται στο παρατηρητήριο τιμών. Τιμή σε ευρώ (€) ανά μεταλλικό κάλυπτρο - Τοποθέτηση πλαστικού καλύπτρου: Η χρέωση δεν περιλαμβάνεται στο παρατηρητήριο τιμών. Τιμή σε ευρώ (€) ανά πλαστικό κάλυπτρο - Απλή βαφή φιάλης: Η χρέωση δεν περιλαμβάνεται στο παρατηρητήριο τιμών. Η χρέωση δεν περιλαμβάνεται στο παρατηρητήριο τιμών. Τιμή σε ευρώ (€) ανά φιάλη - Ηλεκτροστατική βαφή φιάλης: Η χρέωση δεν περιλαμβάνεται στο παρατηρητήριο τιμών.Τιμή σε ευρώ (€) ανά φιάλη - Υποχρεωτική καταστροφή ακατάλληλης φιάλης αερίων (Βάσει της Υ.Α. Αριθ. Α.Π. Β 10451/929/88 - Άρθρο 14o): Η χρέωση δεν περιλαμβάνεται στο παρατηρητήριο τιμών. Τιμή σε ευρώ (€) ανά φιάλη. ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΙΔΗ Η έρευνα και η εξέλιξη της τεχνολογίας των ειδών και των υπηρεσιών που σχετίζονται με τα ιατρικά αέρια, οδηγεί διαρκώς σε καινοτόμες λύσεις που προάγουν την ασφάλεια και την αξιοπιστία των παρεχομένων υπηρεσιών διευκολύνοντας ταυτόχρονα τον τελικό χρήστη στο έργο του. Η ενημέρωση των Ιδρυμάτων σχετικά με τις καινοτόμες δοκιμασμένες λύσεις, θα πρέπει να είναι διαρκής προς όφελος της αποτελεσματικής αναβάθμισης των διαθέσιμων μέσων αλλά και της εξελιγμένης παροχής υπηρεσιών στους ασθενείς. Κατά συνέπεια θεωρούμε ότι στο τεχνικό μέρος της διακήρυξης του διαγωνισμού, θα πρέπει να παρέχεται στους διαγωνιζόμενους η δυνατότητα προσφοράς καινοτόμων τεχνικών λύσεων, χωρίς αυτές να θεωρούνται αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές, αρκεί να απαιτείται η επαρκής τεκμηρίωση από τον προσφέροντα. Ως παράδειγμα μπορούμε να αναφέρουμε τις νέες καινοτόμες φορητές φιάλες αλουμινίου υδραυλικού όγκου 5 lt (χωρητικότητας 1m3), με μικρό μικτό βάρος κι ευκολία στη μεταφορά, μ’ ενσωματωμένο κλείστρο, ρυθμιστή πίεσης, ροόμετρο και ηλεκτρονική ένδειξη υπολειπόμενης ποσότητας οξυγόνου και υπολειπόμενου χρόνου λειτουργίας της φιάλης (υδραυλικού όγκου 5lt στα 200bar) εξαιρετικά χρήσιμες στις διακομιδές ασθενών εντός κι εκτός των Νοσοκομείων. Προτείνουμε λοιπόν για τους ανωτέρω λόγους, να προστεθεί στην τεχνική περιγραφή των ζητούμενων ειδών η κατωτέρω παράγραφος: Με την πεποίθηση ότι μετά την παρούσα διαβούλευση, οι διακηρύξεις για τη προμήθεια ιατρικών αερίων για τις ανάγκες του Νοσοκομείου σας, θα οδηγούν στην δημιουργία αμφοτεροβαρών συμβάσεων όπου θα περιγράφονται με σαφήνεια οι όροι και οι υποχρεώσεις αμφοτέρων των συμβαλλομένων και θα καταρτίζονται με γνώμονα: - την προστασία του γενικότερου Δημοσίου συμφέροντος, - την προστασία της Δημόσιας Υγείας, - την επίτευξη διευρυμένης συμμετοχής αξιόπιστων προμηθευτών σε όφελος του υγιούς και αμερόληπτου ανταγωνισμού, - την εξάλειψη ασαφειών και δυσνοήσεων που οδηγούν σε καθυστέρηση ή και ακύρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας ευελπιστούμε ότι ανταποκριθήκαμε επαρκώς και αποτελεσματικά στην πρόσκλησή σας. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για συμπληρωματικές ή διευκρινιστικές πληροφορίες.